徐州久远钢结构有限公司钢结构加工项目

竣工环境保护验收意见（废气、废水部分）

2018年8月17日，徐州久远钢结构有限公司在本公司组织召开了《徐州久远钢结构有限公司钢结构加工项目》竣工环境保护验收会（废气、废水部分）。参加会议的有江苏皓翔环境检测有限公司（监测单位）、江苏诚智工程设计咨询有限公司（验收报告编制单位）、江苏宏宇环境科技有限公司（环评编制单位）、江苏信诺亿科环境科技有限公司（废气处理设施施工单位）等单位共11人，会议邀请3名专家（名单附后）。

与会人员现场核查了项目环保工作落实情况，查阅建设项目环境影响报告表、竣工环境保护验收监测报告及其他相关材料，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等相关文件要求，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

徐州久远钢结构有限公司租赁徐州中矿科正机电设备制造有限公司厂房2500m2，年生产钢结构件5000吨/年。

2、建设过程及环保审批情况

徐州久远钢结构有限公司于2017年11月组织编制《徐州久远钢结构有限公司钢结构加工项目环境影响报告表》，于 2017年11月8日取得了徐州市铜山区环境保护局出具的关于该项目的审批意见。项目建设期主要为设备的安装调试，2018年1月开工，2018年3月竣工，2018年3-6月调试。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017年版），金属制品行业实施简化管理的行业排污许可证申领时间为2020年，目前暂未开展申领工作。项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

3、投资情况

徐州久远钢结构有限公司钢结构加工项目总投资300万元，其中环保投资75万元。

4、验收范围

本次验收主要针对徐州久远钢结构有限公司钢结构加工项目（废气、废水部分）相关内容进行验收。

江苏皓翔环境检测有限公司于2018年4月对本项目排放的废气、废水、噪声进行了环境保护验收监测。

二、工程变更情况

本次验收范围内项目建设内容和环评阶段对比，本项目采用移动式喷漆房内经过滤棉+活性炭处理+光氧催化处理装置处理喷漆废气，焊接烟尘集气罩收集后采用脉冲滤芯除尘器处理后经15m高排气筒排放，污染防治措施较环评阶段强化，将无组织废气收集处理后有组织排放，增加了污染物的收集处理效率，可以减少污染物的排放量、范围和强度，对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015）256号），并未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

环评批复要求：项目运营期焊接工序应设置焊烟净化处理设施；抛丸工序产生的废气经布袋除尘器处理达标后高空排放；涂装工序应使用高固体分低VOCs含量涂料并在密闭设施内进行涂装作业，废气经有效的收集处理达标后，高空排放。本项目大气污染物排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值。

现场核查情况：本项目喷漆室废气（包括喷漆废气和晾干废气）采用“过滤棉+活性炭吸附+光氧催化”进行处理后经15m高排气筒高空排放；抛丸粉尘经设备自带“布袋除尘器”处理后经15m高排气筒高空排放。

监测结果表明：喷漆废气非甲烷总烃、抛丸废气颗粒物等废气浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值要求；喷漆废气非甲烷总烃可以达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB11/1226- 2015）Ⅱ时段要求。

焊接烟尘集气罩收集后经脉冲滤芯除尘器处理后经1个15m高排气筒排放，颗粒物等废气浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值要求。

2、废水

环评批复要求：严格按照“雨污分流、清污分流”的要求建设排水系统。运营期无生产废水产生，生活污水经有效处理达到徐州高新区龙亭污水处理厂接管标准，接入徐州高新区龙亭污水处理厂处理。

现场核查情况：厂区实行“雨污分流”，全厂无生产废水排放，只有生活污水外排，经化粪池处理后通过市政管网排入龙亭污水处理厂处理。

监测结果表明：项目生活污水pH、COD、SS、NH3-N、TP指标的监测结果均满足龙亭污水处理厂接管标准要求。

3、其他环境保护设施

（1）环评批复要求：按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号文）的要求完善各类排污口和标志设置。

经现场检查，该厂已按要求规范设置废气、废水排污口和标志设置。

（2）环评批复要求：本项目需在生产车间外设置50米的卫生防护距离，在此范围内不得建设居民、医院、学校及其他环境敏感点。

经现场检查，本项目卫生防护距离范围内无学校、居民点、医院等敏感建筑。

（3）污染物排放总量

根据验收监测数据核算，本项目非甲烷总烃排放量0.035t/a，最大排放浓度8.92mg/m3；颗粒物排放总量为0.23t/a，最大排放浓度33.3mg/m3；均能达到环评总量批复的要求（非甲烷总烃排放量0.144t/a，排放浓度限值12mg/m3；颗粒物排放量0.3t/a，排放浓度限值62.5mg/m3）。

四、工程建设对环境的影响

根据验收监测结果，监测期间抛丸机废气出口中颗粒物最大排放浓度33.3mg/m3，最大排放速率0.42kg/h；焊接烟尘出口中颗粒物最大排放浓度7.7mg/m3，最大排放速率0.054kg/h；均可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5 kg/h。喷漆废气非甲烷总烃最大排放浓度8.92mg/m3，最大排放速率0.0659kg/h，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，排放速率10 kg/h；同时也可以达到参照北京市地方标准 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB11/1226- 2015）要求，即非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。

厂界无组织废气监测结果表明：颗粒物0.287mg/m3、非甲烷总烃2.63mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，即颗粒物1.0mg/m3。

生活污水pH、COD、SS、NH3-N、TP指标的监测结果均满足龙亭污水处理厂接管标准要求。

项目废气、废水排放污染物均可以达到相应的标准，对周围环境的影响较小。

五、验收结论

综上所述，徐州久远钢结构有限公司钢结构加工项目（废气、废水部分），竣工环境保护验收的程序、资料基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等相关文件的要求。

同意徐州久远钢结构有限公司钢结构加工项目（废气、废水部分）通过竣工环境保护验收。

六、后续整改事项

1、加强喷漆废气收集处理，进一步完善排污口。

2、完善各项环保管理制度及操作规程，加强生产设施及污染防治设施的管理，确保环保设施正常运行及各项污染物稳定达标排放。

3、全面排查生产过程中的无组织大气污染物排放点，并采取有效防治措施。

验收组组长（签字）：

徐州久远钢结构有限公司（盖章）

2018年8月17日